## Sheet1
职业技术学院外网阀门更换预算单
序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 法兰明杆闸阀 | DN150 | 个 | 18 | 860 | 15480 | 含法兰垫
2 | 法兰明杆闸阀 | DN100 | 个 | 14 | 585 | 8190 | 含法兰垫
3 | [5 empty] | 0
4 | 法兰对夹涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 15 | 356 | 5340 | 含法兰垫
5 | 法兰对夹涡轮蝶阀 | DN100 | 个 | 18 | 225 | 4050 | 含法兰垫
6 | 高强度螺栓 | 100*10 | 套 | 500 | 6 | 3000
7
8 | 人工费 |  | 项 | 1 | 58000 | 58000 | 人工费含阀门井弃土清理及消防主管网上增设阀门
9 | 小计 |  |  |  |  | 94060
10 | 税金 |  |  |  | 0.01 | 940.6
11 | 总计 |  |  |  |  | 95000.6
施工说明：呼伦贝尔职业技术学院消火栓系统原有外网采用Pe塑料管进行直埋敷设，漏点导致消火栓系统无法稳压，因消火栓外网管道采用直埋敷设且分支较多，管道走向复杂，本次维修项目通过在学院外网主管网增设阀门，对学院消火栓主管网进行分段注水试压，排查出外网漏点，然后将此段管网进行更换。更换管道费用根据现场施工量另行计算。